Н.М. Сергина

О применении вероятностного подхода для оценки эффективности

многоступенчатых систем пылеулавливания

При оценке эффективности систем обеспыливания, скомпонованной из n аппаратов с эффективностью η1,η2,...ηn, применяются известные зависимости: при последовательной установке пылеуловителей - (1), при параллельной – (2)

η=1−1−η11−η2...1−ηn ,   (1)

η=η11−1−η11−η2...1−ηn    (2)

В работе [1] степень очистки воздуха от пыли предлагается оценивать по величине фракционного проскока, который для системы из m последовательно соединенных пылеуловителей при известной дифференциальной функции распределения частиц по размерам gδ выражается интегралом

K=0∞Kδ,1−Kδ,2⋅⋅Кδ,mgδdδ=0∞mi=1exp−aiStkinigδdδ==0∞exp−i=1maiStkinigδdδ    (3)

где ai,ni - постоянные, характеризующие пылеулавливающие способности i-го аппарата; Stki - число Стокса для i-го аппарата.

Методика расчета эффективности многоступенчатых установок пылеулавливания, основанная на уравнениях воздушного и пылевого балансов с использованием понятия коэффициента замкнутости, приводится в [2].

Зависимости (1)-(3) справедливы для случая компоновки пылеулавливающих систем по традиционным схемам. Однако в настоящее время все большее распространение получают установки, в которых организуется отсос пылевоздушной смеси из бункерной зоны одного из аппаратов [2-6], простейшие варианты которых  приведены на рис. 1  [2].

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 1 – Схемы компоновки пылеулавливающих систем с вихревыми аппаратами ВЗП с органищацеий отсоса из бункерной зоны с возвратом уловленного продукта: а – в систему; б – в пылеуловитель первой ступени |  |

В этом случае оценка эффективности пылеулавливания проводится на основе решения систем уравнений воздушного и пылевого балансов. Для первого варианта компоновки системы (рис. 1, а) система уравнений имеет вид

Gул1+Gвых1=Gас+kулGул2;Gул1=η1Gас+kулGул2;Gул2=η2Gвых1;       (4)

где Gас - массовый расход пыли в воздухе, поступающем на очистку из системы аспирации, кг/ч; η1, η2 - массовый расход пыли в воздухе, поступающем на очистку из системы аспирации, кг/ч; , - массовый расход пыли, уловленной в пылеуловителях  первой и второй ступени соответственно, кг/ч; Gвых1, Gвых1, - массовый расход пыли в воздухе, выходящей из пылеуловителей первой и второй ступени соответственно, кг/ч; kул - коэффициент, характеризующий долю пыли, возвращающейся в систему, и изменяющийся от 0 при отсутствии отсоса воздуха из бункера аппарата до 1 при полной рециркуляции уловленного продукта,

и общая эффективность установки составит

ηсист=η2kул−11−η1−η1η2kул1−η1−1  (5)

Аналогично для второго варианта (рис. 1, б)

Gул1+свых1Lсист=сасLас+сотсLотсGул1=η1сасLас+сотсLотсGул2=η2свых1LсистGул2+свых2Lвых2=свых1LсистсотсLотс=kулGул2Lсист=Lас+Lотс+Lподс1   (6)

где сас,  сотс - запылённость воздуха, поступающего на верхний и нижний вводы пылеуловителя первой ступени из системы аспирации и из бункера пылеуловителя второй ступени соответственно, мг/м3; Lас, Lотс - расход воздуха, поступающего на верхний и нижний вводы пылеуловителя первой ступени из системы аспирации и из бункера пылеуловителя второй ступени соответственно, м3/ч; Lсист - общий расход воздуха, проходящего через установку пылеулавливания, м3/ч; Lподс1- объем воздуха, подсасываемого через шлюзовой затвор пылеуловителя первой ступени, м3/ч; Lвых2- расход воздуха, выбрасываемого в атмосферу, м3/ч; свых2- запыленность воздуха, выбрасываемого в атмосферу, мг/м3.

Пренебрегая величиной подсосов Lподс1, получим

ηсист=1−η1−11−η2η2k1−η1−1=1−1−η211−η2−η2kул     (7)

Во всех перечисленных методиках определения суммарной эффективности пылеулавливающих систем степень очистки отдельного аппарата рассматривается как постоянная заданная величина. Однако результаты многочисленных исследований показали [7, 8], что вследствие  изменений в технологических процессах, при прохождении пылегазовых потоков через пылеуловители, при наличии перетоков и организованного отсоса из бункерной зоны  происходят многочисленные изменения дисперсного состава пыли, расхода воздуха, подаваемого на очистку, запыленности пылевоздушных потоков на входе в пылеуловители. В реальных условиях эксплуатации пылеулавливающих систем перечисленные параметры являются случайными величинами, и, следовательно, степень очистки каждого аппарата системы – также случайная величина. Для примера на рис. 2 приведены экспериментальные зависимости эффективности пылеуловителя ВЗП с отсосом из бункерной зоны при изменении размеров частиц [7].

Рис. 2 - Зависимость эффективности аппарата ВЗП с отсосом из бункера от размера частиц пыли δ:   1,2.3 –  эффективность при Котс = 0,1, Котс= 0,2, Котс= 0,3 соответственно; 4 – вероятностный коридор значений эффективности (Котс- объем воздуха, отсасываемого из бункера, отнесенный к расходу воздуха, поступающего на очистку в аппарат)

Таким образом, процесс очистки пылевоздушной смеси в многоступенчатых установках пылеулавливания применительно к конкретному виду пыли и конкретным условиям функционирования – процесс стохастический. Поэтому для достоверной оценки следует рассматривать эффективность системы как случайную величину, зависящую от случайных факторов (расход воздуха, подаваемый на очистку, концентрация пыли на входе в систему, дисперсный состав материала и пр.).

Литература:

1. Шиляев М.И., Дорохов А.П. Методы расчета и принципы компоновки пылеулавливающего оборудования [Текст]. -  Томск, 1999. – 212 с.

2. Сергина, Н.М. Совершенствование схем компоновки многоступенчатых систем пылеулавливания с вихревыми аппаратами [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.14.16: защищена 31.03.00: утв. 07.07.00 / Сергина Наталия Михайловна. – Волгоград, 2000. – 171 с. – Библиогр.: С. 137-149.

3. Сергина Н.М., Азаров Д.В., Гладков Е.В. Системы инерционного пылеулавливания в промышленности строительных материалов [Текст] // Строительные материалы, 2013.  - №2. - С. 86-88.

4. Азаров В.Н., Донченко Б.Т. Системы аспирации дымовых и леточных газов производства карбида кальция [Текст] // Строительные материалы, 2002.  - №11. - С. 20-21.

5. Семенова, Е.А. Совершенствование схем компоновки систем обеспыливания для локализующей вентиляции в производстве извести

[Текст]: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.26.01, 05.23.19: защищена 21.06.13: утв. 19.09.13 / Семенова Елена Анатольевна – Волгоград, 2013.

6. Сергина Н.М., Боровков Д.П., Семенова Е.А. Совершенствование методов очистки воздуха рабочей зоны от пыли известкового щебня, выделяющейся при разгрузке железнодорожных вагонов [Электронный ресурс]  // «Инженерный вестник Дона», 2012, №4. Ч.2. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2009/250 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

7. Азаров, В.Н. Комплексная оценка пылевой обстановки и разработка мер по снижению запылённости воздушной среды промышленных предприятий  [Текст]:  автореф. дис. . . д-ра техн. наук: 05.26.01, 03.00.16: защищена 09.02.04 / Азаров Валерий Николаевич -  Ростов н/Д, 2004.

8. Омельченко, Е.В. Оптимизация выбора конструкции пылеулавливающего аппарата для предприятий дорожных и строительных производств [Электронный ресурс]  // «Инженерный вестник Дона», 2012, №4. Ч.2. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2009/250 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

9.  Davies C.N. Lubrication theory for micropolar fluids // Proc. Phys. Soc. B. 1950. Vol. 63. P. 288.

10. Soo S. L. Fluid Dynamics of Multi-Phase Systems, Blaisdell Pub. Co., 1967 -  524 pages.