Н.М. Сергина, Е.А. Семенова, Т.А. Кисленко

Система обеспыливания для производства керамзита

При производстве керамзитового гравия (щебня) обеспыливание отходящих газов и воздуха, удаляемого аспирационными системами, необходимо для снижения загрязнения пылевыми выбросами окружающей среды, создания требуемых санитарно-гигиенических условий труда, а также для повышения эффективности производства, поскольку возврат уловленной пыли в производственный цикл сокращает расход сырья, топлива и электроэнергии [1-5].

Для эффективного решения этих задач необходимы данные об основных свойствах пыли, выделяющейся в производстве керамзита. Обобщенные результаты собственных экспериментальных исследований и сопоставления с данными других авторов о дисперсном составе пыли, выбрасываемой в атмосферный воздух, приведены на рис. 1.

Рис. 1. - Распределение частиц керамзитовой пыли по размерам.

1, 2 – по данным, приведенным в  [7]; 3 – по результатам проведенных экспериментальных исследований

Анализ полученных данных показывает, что на фоне мелких частиц наблюдаются ярко выраженные крупные. Очевидно, что в первом приближении линии распределения удовлетворяют логарифмически нормальному распределению. В интервале участка с размером частиц пыли dчот 1 до 100 мкм (кривая 1) и для частиц пыли при dчот 1 до 40 мкм (кривая 2) эти зависимости близки к прямой линии и удовлетворительно описываются формулой

D=55,95−∞lgσexp−12ln2dч18ln2σdlgdч     (1)

Кривая 3 в интервале dч от 1 мкм до 30 мкм принимает также вид прямой и удовлетворительно описывается зависимостью

D=122,75−∞lgσ−∞lgσexp−12ln2dч10ln2σdlgdч        (2)

где D - интегральная функция распределения массы частиц пыли керамзита по размерам; 
dч - размер частиц пыли керамзита, мкм; lgσ - стандартное логарифмическое отклонение.

Также установлено, что в зону дыхания работающих поступает пыль с размерами частиц: максимальный – 20 мкм, минимальный – 2 мкм, медианный диаметр – 16 мкм. Доля частиц с размерами частиц менее 10 мкм - РМ10 – колеблется в пределах от 15 до 40%. Содержание частиц с размерами менее 2,5 мкм – РМ2,5 – составляет 0,3%.

Результаты исследований основных свойств пыли приведены в табл. 1.

Таблица №1

Результаты исследований основных свойств пыли, выделяющейся при производстве керамзита

| Свойство пыли | Единицы | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | измерения |  |
| Насыпная плотность | г/см3 | 0,597 - 0,718 |
| Статический угол естественного откоса | град | 42,8- 58,4 |
| Динамический угол естественного откоса | град | 36,25-41,7 |

Для решения задачи обеспыливания воздушной среды при производстве керамзита для систем аспирации и пневмопылеуборки предлагается обеспыливающая установка, схема которой показана на рис. 2.

Рис. 2. – Схема установки обеспыливания

Предлагаемая схема компоновки обеспыливающей установки разработана с учетом результатов по исследованию режимов работы пылеуловителей с вихревыми закрученными потоками (далее ВЗП),  ранее полученных в работе [6].

Было установлено, что при организации отсоса из бункерной зоны инерционного аппарата эффективность последнего возрастает и снижается аэродинамическое сопротивление. Также выявлено, что эффективность аппарата ВЗП повышается при подаче на нижний ввод аппарата пылевоздушного потока с меньшей концентрацией, чем на верхний.

С учетом изложенного выше, предлагаемая система включает в себя два последовательно установленных аппарата ВЗП. Из бункерной зоны пылеуловителя первой ступени организуется отсос. Для очистки пылевоздушной смеси, отсасываемой из бункера первого аппарата,  предусмотрена установка дополнительного пылеуловителя с меньшим диаметром корпуса. Из третьего (дополнительного) аппарата ВЗП после очистки воздух подается на нижний ввод пылеуловителя второй ступени.

Пыль, уловленная во всех трех аппаратах, выгружается из бункеров и возвращается в технологический процесс.

Такое решение позволяет:

- вследствие организации отсоса из бункерной зоны повысить эффективность аппарата первой ступени, что приведет к повышению степени очистки всей системы в целом;

- вследствие организации отсоса из бункерной зоны снизить аэродинамическое сопротивление первого пылеуловителя, что предотвратит значительное возрастание потерь давления во всей системе, обусловленное установкой дополнительного оборудования;

-  вследствие подачи на верхний и нижний входы пылеуловителя второй ступени пылевоздушных потоков с разной концентрацией обеспечить повышение его эффективности, что, в свою очередь, приведет к возрастанию эффективности системы в целом.

Для оценки эффективности предложенной системы  по аналогии с [6] составим балансовые уравнения по воздушным потокам

L0=L1+L2  (3)

где L0 - объем воздуха, поступающего на очистку в систему, м3/ч; L1 - объем воздуха, выходящего после очистки из аппарата первой ступени, м3/ч; L2 - объем пылевоздушной смеси, отсасываемой из бункера первого пылеуловителя.

Эффективность каждого из аппаратов составит

η1=η1; η2=η2L2; η3=η3       (4)

и ε1=1−η1; ε2=1−η2; ε3=1−η3.

Обозначим G2G0=G2 и составим систему балансовых уравнений по массе перемещаемой пыли

G1+G2+η1G0=G0;1−η3G2−G3=0;1−η2G1+1−η3G3=0.     (5)

где G0 - масса пыли в потоке, поступающем в систему на очистку, кг/ч; G1, G2, G3 - масса пыли в воздухе на входе в пылеуловители, кг/ч.

Тогда

G1=ε3−G2,              G3G0=ε3G2         (6)

Следовательно, эффективность всей системы может быть определена как

εсист=G4G0=ε2G1+ε3G2       (7)

εсист=ε2ε1−G2+ε3G2     (8)

где G4 - масса пыли в воздухе, выходящем  из системы, кг/ч.

Величину проскока для первого аппарата ε1 можно рассматривать как совокупность двух составляющих - εв1=G1G0 и εн1=G2G0.

G3G2=ε3            (9)

Тогда

εсист=ε2     (10)

При постоянном расходе воздуха, поступающего на очистку, т.е. при L0=const, имеем

εсист=ε2    (11)

Пусть L2L0=x. Тогда G2=Gx.

εсист=ε2Lн=x,GнGв=ε3xGxε1вx×

×⌊ε1вLотс=x+ε3Lвх=xGxε1нx⌋     (12)

При этом ε2, ε3, ε1в, G2=ε1н - экспериментальные величины. С учетом этого выражение (12) можно представить в виде

εсист=ε2Lн=x,GнGв=ε3xε1нε1в×

×⌊ε1вLотс=x+ε3Lвх=xε1нx⌋     (13)

Литература:

1. Горчаков, А.И. Строительные материалы [Текст]: Монография / А.И. Горчаков. – М.: Высш. школа, 1982. – 352 с.

2. Ицкович, С.М. Заполнители для бетона [Текст]: Монография / С.М. Ицкович. – Минск: Вышэйшая школа, 1983. – 256 с.

3. Балтеренас, П.С. Обеспыливание воздуха на предприятиях строительных материалов [Текст]: Монография / П.С. Балтеренас. – М.: Стройиздат, 1990. – 180 с.

4. Банит, Ф.Г. Пылеулавливание и очистка газов в промышленности строительных материалов [Текст]: Монография / Ф.Г. Банит, А.Д. Мальгин. – М.: Стройиздат, 1979. – 352 с.: ил.

5. Бобровников, Н.А. Охрана воздушной среды от пыли на предприятиях строительной индустрии [Текст]: Монография / Н.А. Бобровников. – М., 1981. - 99 с.

6. Сергина, Н.М. Совершенствование схем компоновки многоступенчатых систем пылеулавливания с вихревыми аппаратами [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.14.16: защищена 31.03.00: утв.  04.07.00 / Сергина Наталия Михайлова – Волгоград, 2000. – 171 с. – Библиогр.: С. 137-149.

7. Кисленко, Т.А., Кошкарев, С.А. О применении аппарата пылеулавливания с комбинированной схемой сепарации пыли из пылегазового потока в производстве керамзита [Текст] // Альтернативная энергетика и экология. – 2013. - № 11. – С. 47-49

8. Сергина Н.М., Боровков Д.П., Семенова Е.А. Совершенствование методов очистки воздуха рабочей зоны от пыли известкового щебня, выделяющейся при разгрузке железнодорожных вагонов [Электронный ресурс]  // «Инженерный вестник Дона», 2012, №4. Ч.2. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2009/250 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

9. Кондратенко, Т.О., Семенова Е.А., Соломахина, Л.Я. Повышение экологической безопасности производства газобетона [Электронный ресурс]  // «Инженерный вестник Дона», 2013, №3.  – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2009/250 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

10. Pasquill. F., 1976: Atmospheric Dispersion Parameters in Gaussian Plume Modeling : Part II. Possible Requirements for Change in the Turner Workbook Values. EPA-600/4-76-030b. / U.S. Environmental Protection Agency. – 44 p.

11. Workbook of atmospheric dispersion estimates: an introduction to dispersion modeling / D. Bruce Turner. – 2000. – 168 р.