Исследование распределения температуры на поверхности системы панельно-лучистого отопления во влажных помещениях

Е.Б. Митькина 1, И.Н. Фурсова 2

1 Ростовский государственный университет путей сообщения

2Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Аннотация: Широкое распространение систем панельно-лучистого отопления в виде теплого пола во влажных помещениях, позволяет увеличить комфорт. Часть тепловой энергии при этом пойдет на увеличение скорости испарения с увлажняемых поверхностей. В статье описана математическая модель и алгоритм расчета температурного поля поверхности с учетом испарения. В статье выполнен численный эксперимент для анализа эффективности распределения температур системы теплого пола во влажных помещениях.

Ключевые слова: Испарение влаги с поверхности, фазовый переход, теплый пол, влажные помещения, температурное поле.

Широкое распространение систем панельно-лучистого отопления [1] в виде теплого пола во влажных помещениях, позволяет увеличить комфорт [2-6]. Часть тепловой энергии при этом пойдет на увеличение скорости испарения с увлажняемых поверхностей. В статье описана математическая модель и алгоритм расчета температурного поля поверхности с учетом испарения. Для анализа эффективности использования систем теплого пола выполнен численный эксперимент распределения температур системы теплого пола во влажных помещениях.

Уравнение плоского температурного поля в дифференциальном виде, описывает распределение температур на плоской поверхности [7]:

∂2τ∂x2+∂2τ∂y2=0

Для решения этого уравнения необходимо определить тепловой поток с учетом теплоотдачи поверхности и количества тепла, затраченного на испарение.

Закон Ньютона формулирует зависимость теплоотдачи поверхности от разности температур воздуха и поверхности:

q=α(τв−tв)

Однако, при мокрой поверхности пола, часть теплоты затрачивается на испарение воды с поверхности единичной площади. Согласно данным, взятым из таблицы, мы можем определить, какое количество тепла будет затрачено на скрытое парообразование.

Таблица

Удельная теплота испарения (парообразования) r воды при различной температуре воды t и нормальном атмосферном давлении

| t, 0С | r, кДж/кг |
| --- | --- |
| 0 | 2501 |
| 5 | 2489 |
| 10 | 2477 |
| 15 | 2466 |
| 18 | 2458 |
| 20 | 2453 |
| 30 | 2430 |
| 50 | 2382 |

Или используя эмпирическую зависимость:

r=(2500−2,4⋅tп),

где:	r – удельная теплота парообразования, кДж/кг

tп – температура поверхности

Количество тепла, затраченное на парообразование:

Qпар=Wп⋅r3600,

где:	Wп - влаговыделение от смоченной поверхности пола, кг/ч;

r - удельная теплота парообразования, кДж/кг.

Количество влаги, испаряющейся в помещении с поверхности мокрого тёплого пола, будет влиять на температуру поверхности, уменьшая ее вследствие затрачивания части энергии на фазовый переход при испарении. Определить её количество (Wот, кг/ч) можно по формуле [8]:

Wот=F(a+0,0174⋅V)⋅(P1−ϕ⋅P2)⋅760Pбар,

где:	F– площадь поверхности испарения, м2;

а – фактор скорости движения (подвижности) окружающего воздуха;

V– относительная скорость движения воздуха над поверхностью испарения, м/с;

P1–упругость водяного пара над поверхностью чистой воды при температуре равной температуре воды [9]:

P1=exp16,57⋅t−115,72233,77+0,997⋅t

φ – относительная влажность воздуха;

P2– упругость водяного пара в воздухе помещения;

760 – нормальное барометрическое давление для данного географического пункта, мм.рт. ст.;

Рбар– расчетное барометрическое давление для данного географического пункта.

Описанная методика позволяет рассчитать количество теплоты, затраченное на испарение. Как видно из формул это количество теплоты будет зависеть от температуры поверхности теплого пола. В свою очередь температура поверхности может меняться под влиянием процессов испарения. Внесем корректировку, описанную в (СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.: Госстрой России, 2004), учитывая количество теплоты, затрачиваемое на испарение.

Решая это уравнение относительно τx,y , получим окончательно:

τx,y=τx−Δ,y⋅kx−Δ+τx,y+Δ⋅ky+Δ+τx+Δ,y⋅kx+Δ+τx,y−Δ⋅ky−Δ−Qпарkx−Δ+ky+Δ+kx+Δ+ky−Δ

Это и есть общая формула для вычисления температуры во всех узлах сетки.

Рис. 1. Алгоритм расчета температурного поля на поверхности теплого пола.

Исходные данные для расчета выбраны с учетом рекомендаций [10]. На рис.2 представлено распределение температуры поверхности для мокрого и сухого режимов.

Рис. 2. Распределение температуры на поверхности пола при сухом и мокром режиме

Выводы

Разработан алгоритм расчета и создана программа расчета распределения температур и теплового потока на поверхности пола, позволяющая при расчете учитывать следующие факторы: температуру теплоносителя, температуру внутреннего воздуха, расстояние между рубками, состояние поверхности пола (сухой или мокрый).

Проведены расчеты и анализ зависимости распределения температуры поверхности от состояния поверхности, показывающие меньший перепад температур на поверхности пола при влажной поверхности.

Литература

- Миссенар Ф.А. Лучистое отопление и охлаждение. М.: Гостройиздат, 1961. 320 с.

- Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей здания. 4-е изд. М.: Стройиздат, 1973. 289 с.

- Fanger, P.O., 1972. Thermal Comfort. McGraw-Hill Book Company.  p.244.

- McNall, P.E. and R.E. Biddison, 1970. Thermal and Comfort Sensations of Sedentary Persons Exposed to Asymmetric Radiant Fields. ASHRAE Transactions, p. 76.

- Фурсова И.Н., Терезников Ю.А. Исследование влияния температуры внутреннего воздуха на распределение температуры поверхности тёплого пола // Инженерный вестник Дона, 2013, № 2 (часть 2) URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1700

- Фурсова И.Н., Терезников Ю.А. Влияние температуры теплоносителя на распределение температуры поверхности тёплого пола // Материалы Международной научно-практической конференции «Строительство-2013». Ростов-на-Дону: РГСУ, 2013. С. 81.

- Руденко Н.Н., Бондарев И.В. Выбор граничных условий для моделирования температурного поля грунта // Инженерный вестник Дона, 2013, №4, URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2137

- Фурсова И. Н. Исследование целесообразности использования системы панельно-лучистого напольного отопления в помещениях бассейна // Строительство – 2015: современные проблемы строительства. Материалы международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 16-17 мая 2015 г. Ростов-на-Дону: ФГБОУ ВПО Ростовский государственный строительный ун-т, 2015. С. 152-154.

- Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика / Ананьев В.А., Балуева Л.Н., Гальперин А.Д. и др. 3-е изд. М.: Евроклимат, 2001. 416 с.

- Влажный воздух // АВОК справочное пособие. 2004. №1. 113 c.

References

- Missenar F.A. Luchistoe otoplenie i ohlazhdenie [Radiant heating and cooling]. M. Gostrojizdat, 1961. 320 p.

- Fokin K.F. Stroitel'naya teplotekhnika ograzhdayushchikh chastey zdaniya [Building heat engineering of the enclosing parts of the building]. 4-e izd.  M. Stroyizdat, 1973. 289 p.

- Fanger, P.O., 1972. Thermal Comfort. McGraw-Hill Book Company. p.244.

- McNall, P.E. and R.E. Biddison, 1970. Thermal and Comfort Sensations of Sedentary Persons Exposed to Asymmetric Radiant Fields. ASHRAE Transactions, p. 76.

- Fursova I.N., Tereznikov Yu.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, № 2, (chast' 2). URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1700

- Fursova I.N., Tereznikov Yu.A. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Stroitel'stvo-2013». Rostov-na-Donu: RGSU, 2013. p. 81.

- Rudenko N. N., Bondarev I. V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4,  URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2137

- Fursova I. N. Stroitel'stvo – 2015: sovremennye problemy stroitel'stva. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Rostov-na-Donu, 16-17 maya 2015. Rostov-na-Donu: FGBOU VPO Rostovskiy gosudarstvennyy stroitel'nyy un-t, 2015. pp. 152-154.

- Sistemy ventilyatsii i konditsionirovaniya. Teoriya i praktika [Ventilation and air-conditioning systems. Theory and practice]. Anan'ev V.A., Balueva L.N., Gal'perin A.D. i dr. 3-e izd. M. Evroklimat, 2001. 416 p.

- Vlazhnyy vozdukh. ABOK spravochnoe posobie. 2004. №1. p. 113.