Математическая модель и оптимизация параметров работы пластинчатого рекуператора

И.В. Кряклина

Важное народнохозяйственное значение для энергосбережения и повышения энергоэффективности имеет использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (НВИЭ). Строительство энергоэффективного жилья с НВИЭ является актуальным для  России [1]. Поэтому необходимо интенсифицировать работы по внедрению для отопления, вентиляции и кондиционирования зданий  машин и устройств, которые могут уменьшить  энергопотребление при сохранении  комфортных условий [2, 3]. Рекуператоры как раз такие устройства, которые применяются для повторного использования тепла отходящего воздуха в системе вентиляции зданий.

Рекуператоры вентиляционного воздуха бывают различными по конструкции: пластинчатыми, роторными, камерными, рекуператорами с промежуточным теплоносителем, рекуператорами – тепловыми трубами      [4,5].

Для повышения эффективности работы пластинчатого рекуператора вентиляционного воздуха необходимо использовать его максимальные возможности для возврата тепла отработанного воздуха при оптимальных режимах функционирования.

Разрабатываем функциональную математическую модель процесса работы пластинчатого рекуператора в виде динамической системы, которая выполняет преобразование входных возмущающих  и управляющих воздействий в выходные переменные параметры [6]:

Фi ( X, Y, Z, t ) = 0,

где   X = [x1, x2, x3, …, xn] t  - вектор входных параметров; Y = [y1, y2, y3, …, yn] t  - вектор выходных параметров; Z = [z1, z2, z3, …, zn] t  - вектор управляющих параметров; t – координата времени.

Принимаем входными параметрами процесса возврата тепла в энергоэффективный дом параметры наружного и удаляемого воздуха, значения которых заранее известны и определяют режим работы пластинчатого рекуператора.  Выходными параметрами являются параметры приточного и вытяжного воздуха. Значения выходных параметров определяются режимом процесса работы пластинчатого рекуператора и управляющими параметрами. Управляющие параметры – это переменные характеристики процесса, на которые можно оказывать прямое воздействие в соответствии с требованиями, что позволяет управлять процессом возврата тепла в энергоэффективный дом.

Графическое изображение  функциональной математической модели пластинчатого рекуператора представлено на рисунке.

Схема функциональной  динамической математической

модели  пластинчатого рекуператора

Обозначим векторы:

X1 = { tн; Gн; сн; φн} – входной вектор параметров наружного воздуха.

tн  - температура наружного воздуха, ºC; Gн – расход наружного воздуха, кг/с; сн – теплоемкость наружного воздуха, Дж/(кг·К); φн – относительная влажность наружного воздуха, %.

X2 = {tу; Gу; су; φу; q1} – входной вектор параметров удаляемого воздуха. tу, ºC – температура удаляемого воздуха; Gу – расход удаляемого воздуха, кг/с;  су – теплоемкость удаляемого воздуха, Дж/(кг·К); φу – относительная влажность удаляемого воздуха, %; q1 – тепловой поток, передающийся удаляемым наружному воздуху, Вт.

Y1 = {Gп; сп; φп; q2} – выходной вектор приточного воздуха.

Gп – расход приточного воздуха, кг/с; сп – теплоемкость приточного воздуха, Дж/(кг·К); φп – относительная влажность приточного воздуха, %; q2 – тепловой поток, получаемый приточным воздухом, Вт.

Y2 = {tв ; Gв; св; φв} – выходной вектор вытяжного воздуха.  tв – температура вытяжного воздуха, ºC; Gв – расход вытяжного воздуха, кг/с; св – теплоемкость вытяжного воздуха, Дж/(кг·К); φв – относительная влажность вытяжного воздуха, %.

Z = { tп; q3; Gк} –  вектор переменных управляющих параметров; tн  - температура  приточного воздуха, ºC; q3 – потери тепла рекуператором  в окружающую среду, Вт; Gк – расход конденсата, кг/с.

В соответствие с проведенными исследованиями имеем выражения для функциональной математической модели пластинчатого рекуператора вентиляционного воздуха:

Y1 = Ф1 [X1, X2, Z] =  Ф1 [ tн; Gн; сн; φн; tу; Gу; су; φу; q1; q3 ]                     (1)

Y2 = Ф2 [X1, X2, Z] = Ф2 [ tн; Gн; сн; φн; tу; Gу; су; φу; q1; q3 ]                      (2)

На основании разработанной функциональной математической модели пластинчатого рекуператора вентиляционного воздуха переходим к расчету и оптимизации параметров пластинчатого рекуператора с определением целевой функции для нахождения критерия оптимизации.

Главная цель практического использования пластинчатого рекуператора – получение максимума тепла от удаляемого из помещения воздуха при имеющихся технических возможностях рекуператора и физических параметрах наружного и удаляемого воздуха [7, 8].

В соответствии с функциональной математической моделью функционирование пластинчатого рекуператора полностью характеризуется следующими информационными переменными:  tн; Gн; сн; φн; tу; Gу; су; φу; q1; q2; q3; tп .

Регламентированными переменными являются: tн; Gн; сн; φн; tу; Gу; су; φу.

Устанавливаем, что оптимизирующей информационной переменной является  tп  - температура приточного воздуха.

На основании функциональной математической модели  пластинчатого рекуператора для расчета используем математический аппарат, который включает в себя систему уравнений, отражающую сущность явлений, протекающих в объекте моделирования, и неравенств, которые определяют область изменения значений независимых переменных. Неравенства являются ограничениями, которые позволяют сформулировать требования, накладываемые на границы изменения характеристик функционирования системы.

Система уравнений включает  5 уравнений: основное уравнение  энергетического баланса (3); уравнения термодинамики (4 -6), уравнение для определения коэффициента полезного действия пластинчатого рекуператора (7):

q1 = q2 + q3,                                                                    (3)

q1 = су Gу (tу – tв)                                            (4)

q2 = сн Gн (tп – tн)                                            (5)

qм = сн Gн (tу – tн)                                           (6)

ηр = q2/ qм  ,                                                                     (7)

где qм - количество тепла, теоретически максимально возможного, получаемого приточным воздухом, с помощью разности температур удаляемого (внутреннего) воздуха и наружного воздуха, т.е. соотношением между теплом, полученным в действительности приточным воздухом, и теоретически максимально возможным полученным теплом.

Берем для примера энергоэффективный дом площадью 280 кв.м  и вводим ограничения:

+15°C < tу< + 25°C;

-20°C < tн< + 30°C;

+10°C < tп< + 15°C;

+16°C < tв< + 18°C;

100 < Gн < 600 м3/час;

100 < Gу < 600 м3/час

В результате решения системы уравнений (3- 7) получаем целевую функцию для определения критерия оптимизации - коэффициента полезного действия пластинчатого рекуператора:

ηр = (tп – tн)/(tу – tн) →  max                                     (8)

Таким образом, полученная оптимизационная задача с целевой функцией (8), уравнениями (3 - 7) и условиями ограничений представляет собой задачу получения максимального коэффициента полезного действия пластинчатого рекуператора при изменении температуры приточного воздуха tп.

Формулируется оптимизационная задача следующим образом: среди множества допустимых управляющих воздействий  tп , обладающих тем свойством, что соответствующее решение  системы уравнений (3-7) удовлетворяет условиям (ограничениям), найти такие значения tп , которые максимизируют функционал (8).

В результате исследований устанавливаем, что для получения оптимальных режимов работы пластинчатых рекуператоров при низких температурах наружного воздуха и получения высоких значений коэффициента полезного действия, необходим подогрев наружного воздуха перед входом в рекуператор, который приводит к увеличению температуры приточного воздуха  tп [9]. С помощью грунтовых теплообменников можно также решить такую проблему односекционных пластинчатых рекуператоров, как образование конденсата. Из-за выпадения конденсата при низких температурах существует опасность замерзания рекуператора и выхода из строя всей вентиляционной системы. Если расчетные значения температуры наружного воздуха ниже  -10º С, необходимо, в зависимости от предполагаемой влажности вытяжного воздуха, выбрать установку предварительного подогрева воздуха перед рекуператором, которая обеспечит повышение температуры воздуха на входе в рекуператор, или установку байпаса рекуператора с активной защитой от замерзания. Для подогрева наружного воздуха, поступающего в рекуператор, предлагаем использовать грунтовые теплообменники [10].

На основании разработанной математической модели  был определен критерий оптимизации параметров работы пластинчатого рекуператора и установлены оптимальные режимы его работы.

Литература:

1. Краснов С.А., Краснов В.С., Кряклина И.В., Загребельный М.Н., Лисиенков И.Д. Концепция энергоэффективного интеллектуального дома с ВИЭ  для различных слоев  населения в агломерации мегаполиса // Стратегия развития мегаполиса (некоторые аспекты). Взгляд в 2014 год. Международная конференция. Издательство Информиздат, Москва. 2012. С.48-55.

2. Ивакин Е.К.,  Вагин А.В. Классификация объектов малоэтажного строительства [Электронный ресурс]//  «Инженерный вестник Дона», 2012. № 3. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/nly2012/937// (доступ свободный) – Загл. c экрана. – Яз. рус.

3. Магомадова Х.А. Методологические подходы формирования инновационно-инвестиционного механизма средозащитных инноваций в строительном комплексе [Электронный ресурс]//  «Инженерный вестник Дона», 2012. № 4 (часть 2) – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1463// (доступ свободный) – Загл. c экрана. – Яз. рус.

4. Барановский Н.В. Пластинчатые рекуператоры [Текст]/ Н.В. Барановский. -М.: Агропромиздат. 1962.- 210 с.

5. Барон В.Г. Рекуперация тепла в современных системах вентиляции [Текст] // Новости теплоснабжения. –М.: 2006. №6. С. 46-51.

6. Таха, Хемди А. Введение в исследование операций: пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.  912 с.

7. Olesen B.W. A simplified calculation method for checking the indcorclimate// ASHRAE Transactions 98(28). 1983. P. 710-723.

8. Olesen B.Wetal. Thermal comfort in a room heated by different methods// ASHRAE Transactions 86(1). 1980. P. 34-48.

9. Кряклина И.В. Теоретическое обоснование оптимальных режимов работы пластинчатых рекуператоров на основе метода золотого сечения [Текст]// Актуальные проблемы энергетики АПК. Материалы 3 Международной научно-практической конференции. Саратов. СГАУ имени Н.И. Вавилова. 2012. С.127-130.

10. Кряклина И.В. Использование грунтовых теплообменников для повышения энергосбережения рекуперационных систем вентиляции в АПК // Актуальные проблемы науки в АПК. Сборник статей 63-й международной научно-практической конференции.  Кострома. КГСХА. 2012. Т2. С. 107-111.