О нахождении нормативных решений систем теплоснабжения

С.Ю. Мирская, В.И. Сидельников

Южный федеральный университет

Аннотация: В работе исследуются возможности нахождения нормативных решений в процессе математического моделирования систем теплового снабжения (СТС). Формулируются теоремы и условия достижимости стационарных и нормативных режимов автономных и централизованных систем теплового снабжения. Формулируется порядок поиска нормативных решений СТС.

Ключевые слова: стационарный режим, нормативный режим, система линейных обыкновенных дифференциальных уравнений, управление режимом теплового снабжения, эквивалентирование систем теплового снабжения, управление источником тепловой энергии.

Использование инструментария математического моделирования дает качественно новый подход к проектированию и анализу работы систем теплового снабжения. Однако, наличие инструментария в виде разработанных математических моделей [1-5] не дает само по себе ответа на вопросы, какие методические подходы возможно использовать в процессе анализа указанных систем. Анализ зарубежных источников также не позволяет получить ответы на поставленные вопросы [6, 7]. Теоретически использование указанных выше моделей позволяет получать так называемые стационарные режимы работы СТС. Под стационарным режимом СТС подразумевается режим поддержания неизменной температуры в обогреваемых помещения при неизменных режимах и параметрах СТС и стабильных внешних условиях. Для практического использования следует использовать нормативные решения СТС, являющиеся частными случаями более общих стационарных.

## Определение. Под нормативным решением системы уравнений dXdτ=DX+ru подразумевается одно из частных стационарных решений, обеспечивающее нормируемую температуру в обогреваемых помещениях.

Поиск нормативного решения предполагает решение системы уравнений DXnor+r=0. В результате получим Xnor=−D−1r. Реализация последнего возможна при выполнении условий:

- нахождение управления r, позволяющего достигать Xnor;

- если за счет управления r  не удается обеспечитьXnor, то корректируется матрица D.

Приведем условия получения указанных выше режимов. Работу СТС можно описать следующим образом [8, 9]

dXdτ=DX+r.  									(1)

Используем обозначения:

X(0)=X0; X=X1,X2,X3,

где: X1, X2∈Rm и X3- соответственно температуры теплоносителя в источнике, обогреваемых зданиях и теплотрассах. Температуры X2 и X3 заданы в виде векторов.

Так как рассматривается централизованная СТС (источник тепла один) то управление одномерное r1≤r1≤r1. Для вектора X2 должна быть определена допустимая область B=X2|X2≤X2≤X2. При выполнении условий устойчивости для (1), система достигнет единственного стационарного решения.

Определим область B0 для диапазона изменения r1. Варьирование r1 в диапазоне r1≤r1≤r1 позволяет получить стационарное решение системы (1) в интервале XCTτ≤XСТ(τ)≤XСТ(τ) (рис. 1)

Рис. 1 Стационарные решения B0

#### На основании теоремы Чаплыгина [10] с учетом начальных условий векторы температур в системе будут лежать в интервале:

X(τ)≤X(τ)≤X(τ).  Решениями (1) для r1 (и r1) будут X (и X).

Зададим нормативные стационарные решения (область B). Решение DX+r=0 запишем как:

X=ar1+b,      r1≤r1≤r1.

Здесь X,-мерные векторы, формирующие С2.

Область B можно представить в виде (рис. 2):

Рис. 2. Нормативные решения (область B)

Теорема 1. Если пересечение множествC2 и B не является пустым, то будут иметь место стационарные нормативные решения.

C2⊃C3=B∩C2≠φ.

Теорема 2. Для достижения необходимых и достаточных условий получения нормативных решений необходимо пересечение множества B0 с отрезком C3 (B0∩C3≠φ). (Рис. 3).

Рис. 3. Иллюстрация общей области для B и B0

Исследуем возможность практического получения нормативных режимов. В результате эквивалентирования СТС с централизованным и практически любым числом автономных источников можно сводить в более простую (один централизованный и два автономных источника). Для последней, описываемой одиннадцатью дифференциальными уравнениями, можно исследовать шесть вариантов управления, способствующими получению нормативных решений (табл. 1).

Исследуем вариант 1 – регулирование централизованного источника. Рассмотрение начнем с режима, при котором во всех трех источниках расходы энергоносителя считаются заданными. Следующий шаг – принимаем температуру воздуха на уровне нормативной в произвольном помещении. В результате решения системы из 10 уравнений находим температуру воздуха в следующем помещении, а из уравнения для централизованного источника найдем значение управления, позволяющего поддерживать значения температур воздуха в указанных помещениях.

При значительном отклонении температуры в помещении №2 возможны варианты:

- если в помещении №2 температура не достигает нормативной, рассматриваются варианты дополнительной теплоизоляции данного помещения;

- если в помещении №2 температура превышает нормативную, осуществляем возврат к началу алгоритма (в помещении №2 температуру принимаем нормативной, рассчитываем температуру в помещении №1 и т.д.).

Таблица 1

Возможные варианты управления централизованным и автономными источниками

|  | ### Варианты управляющих воздействий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Централизованный | + | - | - | - | + | + |
| Автономный 1 | - | + | - | + | + | - |
| Автономный 2 | - | - | + | + | - | + |

Последующие два варианта из таблицы 1 управления одним из автономных источников, не содержат принципиального отличия от рассмотренного.

Исследуем оставшиеся три варианта, включающие попарное управление источниками. Рассмотри вариант №4. Здесь нормируются одновременно температуры в зданиях №1 и №2.  Далее рассчитываем температуры во всех элементах системы (за исключением зданий №1 и №2). Из уравнений управления автономными источниками, находим искомые управления в подсистемах №1 и №2.

Оставшиеся варианты в таблице 1 принципиально ничем не отличаются от рассмотренного.

Приведенный выше поиск нормативных решений для двух автономных и одного централизованного источников обобщается на k автономных и один централизованный источники. В рассмотрении при этом участвуют от одного до k источников. В данном случае решаются от n−1 до n−k уравнений.

Подчеркнем, что поиск нормативных решений вызывает необходимость осуществления предварительной оптимизации параметров системы, что способствует достижению нормативных решений.

Сформулируем теорему управляемости системы dXdτ=DX+ru, вытекающую из наличия стационарных и нормативных решений.

## Теорема 3.  Система dXdτ=DX+ru в состоянии достичь нормативное решение Xnor при наличии необходимого и достаточного условий в виде XCT>Xnor.

Приведенные теорема и определение позволяют исследовать принципиальную возможность получения стационарных режимов, а также находить данные режимы при их существовании. Однако они не позволяют ответить на вопрос об оценке устойчивости исследуемых систем.

На основании теоремы 3 (одна нагрузка и один источник) можно получить условия достижения нормативного решения.  Для случая n нагрузок, описываемого системой из 4n+1 обыкновенного дифференциального уравнения, проблема поиска нормативных решений значительно усложняется. Реальные значения температур могут в различной степени рассеиваться относительно их нормируемых значений. Выход из ситуации видится в проведении предварительной оптимизации СТС, создающей предпосылки достижения нормативных температур во всей системе.

Литература

1. Мирская С.Ю., Сидельников В.И. Экономичный обогрев помещения как задача оптимального управления// Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Технико-технологические проблемы сервиса, 2014, №4 (30), С. 75-78.

2. Дарьенков А.Б., Варыгин И.А., Ломакина Л.С. Исследование теплового режима работы двунаправленного транзисторного ключа матричного преобразователя частоты с помощью метода конечных элементов //Инженерный вестник Дона, 2015, №3 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2015/3093//.

3. Жак С.В.,  Мирская С.Ю., Сидельников В.И. Прямая и обратная задачи устойчивости – генерирование параметров систем теплоснабжения.//Изв. вузов. Сев. – Кавк. регион. Естественные науки. 2003. № 1, с. 5 - 7 .

4. Сидельников В.И., Мирская С.Ю., Кочетов В.Л. Реальная себестоимость тепловой энергии в оптимизационных расчетах.//Изв. вузов. Сев. – Кавк. регион. Техн. науки. 2003. № 3   , с. 108 - 112 .

5. Смирнов Р.В., Бахвалов Ю.А. Математическое моделирование теплообменных процессов в энергосберегающих гелиоустановках // Инженерный вестник Дона, 2013, №3 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1782.

6.  Tabunschikov Y. Mathematical models of thermal conditions in bilding, CRC Press, USA, 1993. – 196 p.

7. Okuyama Heroyasu, Kimura Kenichi, Kawashima Ryohei //Building Thermal Network Model Based on State-Space System Theory// Seventh International IBPSA Conference. Rio de Janeiro, Brasil, August 13–15, 2001.- 8 p. URL: nets-club.com/article_list/Achievements/E0108c1.pdf

8. Сидельников В.И. Математическое моделирование систем централизованного теплоснабжения. СКНЦ ВШ, Ростов-на-Дону, 2003-202 с.

9. Сидельников В.И., Мирская С.Ю. Дифференциальные уравнения процесса теплового обмена в системе теплоснабжения. // Компьютерное моделирование. Экономика: Выпуск 2 / Под. Ред. С.В. Жака, Г.А. Угольницкого. – М. Вузовская книга, 2003. – С. 133 - 143

10. Мышкис А.Д. Математика для ВТУЗов. Специальные курсы. – М.: Наука, 1971. – 632 с.

References

- Mirskaya S.Yu., Sidel'nikov V.I. Ekonomichnyi obogrev pomeshcheniya kak zadacha optimal'nogo upravleniya [Economical space heating as the optimal management task]. Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi ekonomicheskii universitet, Tekhniko-tekhnologicheskie problemy servisa. = St. Petersburg State University of Economics, Technical and technological service problems 2014, 4 (30): 75-78. (In Russ.)

- Darenkov A.B., Varygyn I.A., Lomakina L.S. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №3 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2015/3093//.

- Zhak S.V., Mirskaya S.Yu., Sidel'nikov V.I. Pryamaya i obratnaya zadachi ustoichivosti – generirovanie parametrov sistem teplosnabzheniya [Direct and inverse problems of stability - the generation of heat supply systems parameters]. Izvestiya vuzov Severo-Kavkazskogo regiona. Estestvennye nauki. = Proceedings of the universities of the North Caucasus region. Natural Sciences 2003, 1: 5 - 7. (In Russ.)

- Sidel'nikov V.I., Mirskaya S.Yu., Kochetov V.L. Real'naya sebestoimost' teplovoi energii v optimizatsionnykh raschetakh [The real cost of thermal energy in optimized calculations]. Izvestiya vuzov Severo-Kavkazskogo regiona. Tekhnicheskie nauki. = Proceedings of the universities of the North Caucasus region. Technical sciences 2003, 3:108 – 112. (In Russ.)

- Smirnov R.V., Bakhvalov U.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №3 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1782

- Tabunschikov Y. Mathematical models of thermal conditions in buildings, CRC Press, USA, 1993. 196 p.

- Okuyama Heroyasu, Kimura Kenichi, Kawashima Ryohei. Building Thermal Network Model Based on State-Space System Theory. Seventh International IBPSA Conference. Rio de Janeiro, Brasil, August 13 – 15, 2001. – 8 p. URL: nets-club.com/article_list/Achievements/E0108c1.pdf

- Sidel'nikov V.I. Matematicheskoe modelirovanie sistem tsentralizovannogo teplosnabzheniya [Mathematical modeling of central heating systems]. North Caucasus Scientific Center of High School, Rostov-on-Don, 2003. 202 p.

- Sidel'nikov V.I., Mirskaya S.Yu. Differentsial'nye uravneniya protsessa teplovogo obmena v sisteme teplosnabzheniya [Differential equations of heat exchange in heat supply system]. Komp'yuternoe modelirovanie. Ekonomika: Vypusk 2.  Pod. red. S.V. Zhaka, G.A. Ugol'nitskogo = Computer Modelling. Economy: Issue 2. S.V. Zhak, G.A. Ugol'nitskii. Moscow, The University Book. 2003: 133-143. (In Russ.)

- Myshkis A.D. Matematika dlya VTUZov. Spetsial'nye kursy [Mathematics for High Technical Educational Establishments. Special courses]. Moscow, Science, 1971. 632 p.