Исследование параметров работы вентилятора в термически нестационарной вентиляционной системе

А.И.Василенко

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Аннотация: Целью работы является определение закономерностей, определяющих параметры работы вентилятора в термически нестационарной вентиляционной системе, содержащей воздухонагреватель, расположенный по ходу движения воздуха после вентилятора. Установлено, что вентиляционная система, содержащая воздухонагреватель, имеет две характеристики аэродинамического сопротивления, отнесенные к объемным расходам воздуха на участках сети до и после воздухонагревателя. Обосновано, что при использовании метода наложения P-L характеристик для определения параметров работы вентилятора в рассматриваемой системе, необходимо применять P-L характеристику сети, отнесенную к объемному расходу воздуха до воздухонагревателя. Получены зависимости определяющие параметры работы вентилятора в зависимости от вида его аэродинамической характеристики и места расположения воздухонагревателя в системе.

Ключевые слова: вентиляционные системы, термически нестационарный режим, вентилятор, воздухонагреватель, энергоэффективность, энергосбережение.

Повышение требований к микроклимату в помещениях современных зданий и ужесточение нормативов по их энергоэффективности обуславливает необходимость разработки новых схемотехнических решений в области их инженерно-технического обеспечения, в том числе установок отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК). Важнейшими направлениями повышения энергетической эффективности этих установок является совершенствование их принципиальных схем [1-4], а также создание и внедрение комплексов автоматического управления работой данных установок [5-8]. Опыт показывает, несмотря на определенную автономность исследований по указанным направлениям, существует ряд вопросов, решение которых оказывает влияние на технический прогресс по двум указанным направлениям. К таким вопросам можно отнести исследования в области разработки новых вентиляционных агрегатов, центральных кондиционеров и других элементов ОВК. Однако, получение ожидаемого энергосберегающего эффекта от внедрения новых разработок связано с рядом трудностей, связанных с недостаточной изученностью особенностей работы вентиляторных агрегатов в термически нестационарных вентиляционных системах, содержащих теплообменники.

Рассмотрим работу вентилятора в термически нестационарной вентиляционной сети содержащей воздухонагреватель, рис.1.

Рис. 1. Схема системы механической вентиляции с воздухонагревателем.

Введем обозначения:

L1-2, L2-3, L3-4 - соответственно объемные расходы воздуха на участках   1-2, 2-3, 3-4;  Pv,  Lv – соответственно давление воздуха, создаваемое вентилятором и его объемная производительность; 1-2, 2-3, 3-4 - потери давления воздуха на участках 1-2, 2-3, 3-4; k1−2,k2−3,k3−4- характеристики аэродинамического сопротивления участков 1-2, 2-3, 3-4;     - потери давления воздуха в системе; 1-2, 3-4 - плотности воздуха на участках 1-2, 3-4.

Ограничим область исследований анализом параметров работы вентилятора при постоянном значении плотности воздуха в его входном патрубке равной 1-2.

В рассматриваемой системе имеют место следующие соотношения:

Lv=L1−2=L3−4ρ3−4ρ1−2;                                                       (1)

Pv=f(Lv);                                                                           (2)

Pv=DP.                                                                                 (3)

Потери давления воздуха в системе определяются следующими уравнениями:

DR=k1−2+k2−3+k3−4ρ1−2ρ3−4ρ1−2L1−22=K1−2ρ1−2L1−22 ;    (4)

DR=k1−2+k2−3ρ3−4ρ1−2+k3ρ3−4L3−42=K3−4ρ3−4L3−42;    (5)

При отсутствии нагрева воздуха в воздухонагревателе ρ3−4=ρ1−2:

DR=k1−2+k2−3+k3−4ρ1−2L1−22=K'ρ1−2L1−22                        (6)

Из зависимостей (4) и (5) следует, что рассматриваемая вентиляционная сеть имеет две характеристики сети, отнесенные к объемным расходам воздуха на участках 1-2 и 3-4.

Величины Pv и Lv могут быть определены графо-аналитическим способом по методу наложения P-L характеристик [9-11]. Необходимо отметить, что известные решения этой задачи [9-11] основаны на использовании характеристики сети, отнесенной к расходу воздуха на участке после воздухонагревателя, что не соответствует физическому смыслу исследуемого процесса. Этот вывод обусловлен тем, что смысл метода наложения характеристик состоит в нахождении точки пересечения P-L характеристик сети и вентилятора, соответствующих одному и тому же значению плотности воздуха. А это означает, что в данном случае должна использовать уравнение (4).

Результаты применения метода наложения характеристик, применительно к рассматриваемой задаче, представлены на рис. 2. Пересечение линии 1, построенной по уравнению (6) и линии 4, являющейся графическим отображением P-L характеристики вентилятора при 1-2, определяет координаты его рабочей точки при отсутствии нагрева воздуха - точка 1 на рис. 2.

Lv=L1;       Pv=P1 ;       N1=L1P1h1;

где: 1 - кпд вентилятора.

Рис. 2. Диапазон изменения параметров работы вентилятора при отсутствии и при наличии нагрева воздуха в воздухонагревателе.  Характеристики сети соответственно: 1 - по уравнению (6); 2 -  по уравнению (4); 3 - по уравнению (10).

4 – P-L характеристика вентилятора.

При нагреве воздуха в воздухонагревателе ρ3−4<ρ1−2, и параметры работы вентилятора определяются координатами точки 2 на пересечении линий 2 и 4, рис. 2. Смещение линии 2 влево по отношению к линии 1, рис. 2, обосновывается тем, что из сопоставления формул (4) и (6) следует: k3−4ρ1−2ρ3−4>k3−4, поэтому K(1−2) ≥ K'. Величина  K(1-2)  в зависимости от местоположения теплообменника в сети находится в пределах:

k3−4ρ1−2ρ3−4≥K1−2≥k1−2;                                                         (7)

Нижний предел неравенства соответствует случаю, когда теплообменник размещен на выходе воздуха из системы, рис. 3:

k1−2>>k2−3+k3−4 ;                                                                    (8)

Рис. 3. Схема системы с P-L характеристикой сети по условию (8).

Верхний предел неравенства (10) соответствует размещению вентилятора и теплообменника на входе воздуха в систему, рис. 4:

k3−4>>k1−2+k2−3 ;                                                                       (9)

Рис. 4. Схема системы с P-L характеристикой сети по условию (9).

Уравнение характеристики сети, удовлетворяющей условию (8) соответствует зависимости (6) и отображается линией 1, рис. 2, а уравнение характеристики сети, удовлетворяющей условию (9) отображается линией 3 на рис. 2 и имеет вид:

ΔP=k3−4ρ1−22ρ3−4L1−22;                                                                    (10)

Таким образом, при работе системы в термически нестационарном  режиме рабочая точка вентилятора находится на P-L характеристике вентилятора, соответствующей 1-2, между точками 1 и 3, рис. 2, а ее координаты зависят от плотности нагретого воздуха и местоположения воздухонагревателя в сети.

Выводы:

- нагрев воздуха в воздухонагревателе приводит к уменьшению объемной производительности вентилятора, минимальное уменьшение соответствует размещению воздухонагревателя на выходе воздуха из системы, а максимальное - размещению вентилятора и воздухонагревателя на входе воздуха в систему;

- нагрев воздуха приводит к увеличению потерь давления воздуха в системе и, соответственно, увеличению давления воздуха, создаваемого вентилятором, при этом минимальное увеличение давления соответствует как размещению воздухонагревателя на выходе воздуха из системы, так и применению вентилятора с горизонтальным участком характеристики между точками 1-3 на рис. 2;

- максимальная стабильность объемного расхода и потерь давления воздуха в рассматриваемой системе соответствует размещению воздухонагревателя вблизи выхода воздуха из системы.

Литература.

- Кокорин О.Я. Энергосбережение в системах отопления, вентиляции, кондиционирования. М.: Издательство АСВ, 2013. 256 с.

- Караджи В.Г., Московко Ю.Г. Оценка аэродинамической эффективности вентиляционных систем //АВОК, 2008, № 7. с.46.

- Караджи В.Г., Московко Ю.Г. Способы увеличения аэродинамической эффективности вентиляционных систем //АВОК, 2009, № 5.с.28.

- Галкина Н.И. КПД систем вентиляции. // Инженерный вестник Дона, 2017, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N2y2017/4106.

- K. F. Fong, V. I. Hanby, and T. T. Chow, - HVAC system optimization forenergy management by evolutionary programming//Energy Build., vol. 38, no.3, pp. 220 –231, 2006.

- E. Mathews, C. Botha, D. Arndt, and A. Malan, - HVAC control strategies to enhance comfort and minimise energy usage // Energy Build., vol. 33, no. 8, pp. 853 – 863, 2001.

- Wong Kwok Wai Johnny. Development o f Selection Evaluation and System Intelligence Analytic Models for the Intelligent Building Control Systems, Hong Kong Polytechnic University, 2007. – 414 p.

- Нгуен Суан Мань. Алгоритм управления подсистемой отопления, вентиляции и кондиционирования в составе интеллектуального управления зданием// Инженерный вестник Дона, 2015, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3178.

- Вахвахов Г.Г. Работа вентиляторов в сети. - М.: Стройиздат, 1975. - 101 с.

- Калинушкин М.П. Вентиляторные установки. - М.: Высш. школа, 1979. - 223 с.

- 3. Поляков В.В., Скворцов Л.С. Насосы и вентиляторы. – М.: Стройиздат, 1990. – 336 с.

References

- Kokorin O.Ja. Jenergosberezhenie v sistemah otoplenija, ventiljacii, kondicionirovanija [Energy saving in heating, ventilation, air conditioning systems]. M.: Izdatel'stvo ASV, 2013. 319 р.

- Karadzhi V.G., Moskovko Ju.G. Ocenka ajerodinamicheskoj jeffektivnosti ventiljacionnyh system [Evaluation of the aerody namic efficiency of ventilation systems]. AVOK.2008, № 7. р. 46.

- Karadzhi V.G., Moskovko Ju.G. Sposoby uvelichenija ajerodinamicheskoj effektivnos ti ventiljacionnyh system [Ways to increase aerodynamic effectiveness of ven tilation systems]. AVOK. 2009, № 5. р. 28.

- Galkina N.I. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2017, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine /archive/N2y2017/4106.

- K. F. Fong, V. I. Hanby, and T. T. Chow, Energy Build., vol. 38, no.3, pp. 220 –231, 2006.

- E. Mathews, C. Botha, D. Arndt, and A. Malan, Energy Build., vol. 33, no. 8, pp. 853 – 863, 2001.

- Wong Kwok Wai Johnny. Development o f Selection Evaluation and System Intelligence Analytic Models for the Intelligent Building Control Systems, Hong Kong Polytechnic University, 2007. – 414 p.

- Nguyen Xuan Manh. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3178.

- Vahvahov G.G. Rabota ventiljatopov v seti [The fans in the network]. M.: Stroiizdat, 1975.  101 p.

- Kalinuchkin M.P. Ventiljatornie ustanovki [Fan installation]. M.: Vischaja chkola, 1979. 223 p.

- Poljakov V.V., Skvorzov L.C.. Nasosi i ventiljatori [Pumps and fans]. M.: Stroiizdat, 1990. 336 p.