Выявление нарушения учета электроэнергии потребителя

В.А. Носков, А.Н. Иванов, Д.О. Кабанов

Ижевская Государственная Сельскохозяйственная Академия

Аннотация: Рассматривается метод по выявлению однофазного или трехфазного прибора учёта электроэнергии с установленным в него модулем радио управления. С помощью данного модуля у потребителя электрической энергии имеется возможность отключать шаговый двигатель электрического счетчика. Эти действия позволяют недоучитывать фактически потребленную электроэнергию. Данный модуль устанавливается потребителем незаконно и при обнаружении сетевой организацией составляется акт о неучтенном потреблении электрической энергии. Метод основан на измерении эталонным прибором СЕ601 потребляемой мощности цепью напряжения исследуемого счетчика СЕ 101, с механическим счетным механизмом. При этом нагрузка потребителя отключается отходящими автоматическими выключателями. Данная методика позволяет без отсоединения прибора учета электроэнергии от сети (экономия времени) сделать выводы о наличии встроенных не заводских устройств.

Ключевые слова: счетчик электрической энергии, потери электрической энергии, анализ потребления, коммерческие потери, учет электроэнергии.

Потери электроэнергии в электрических сетях – это важнейший показатель экономичности их работы, наглядный индикатор состояния системы учета электроэнергии, эффективности работы энергоснабжающих организаций. Этот показатель все отчетливей свидетельствует о проблемах, которые требуют безотлагательных решений в развитии, реконструкции и техническом перевооружении электрических сетей, в повышении точности учета электроэнергии, эффективности сбора денежных средств за поставленную потребителям электроэнергию [1,4,7,8]. Согласно стратегии развития электросетевого комплекса Российской федерации, утвержденной распоряжением правительства Российской федерации от 3 апреля 2013 года №511-р, одними из целевых ориентиров для электросетевого комплекса является повышение надежности и качества энергоснабжения до уровня, соответствующего запросу потребителей, снижение недоотпуска электрической энергии. Для достижения этих целей необходимо сделать упор на выявление очагов потерь электрической энергии в сетях на основании анализа сбора данных и принять меры по снижению коммерческих и технических потерь. Цель настоящей работы – предложить метод по выявлению «заряженного» однофазного, или трехфазного прибора учёта на основании анализа потребляемой мощности цепью напряжения исследуемого счетчика электрической энергии.

Под «заряженным» понимается прибор учёта с установленным в него модулем радио управления, позволяющим дистанционно с пульта проводить отключения шагового двигателя электросчетчика. Эти действия приводят к недоучету потребленной электроэнергии. Данный модуль устанавливается потребителем незаконно. По факту выявленного безучетного потребления электрической энергии сетевой организацией составляется акт о неучтенном потреблении электрической энергии.

Для выявления нарушения учета электроэнергии предлагается использовать счетчик портативный однофазный эталонный ЭНЕРГО-МЕРА СЕ601 (далее прибор СЕ601). Он внесен в Государственный реестр средств измерений. Имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.056.A №45327. Подключение прибора осуществляется по схеме на рис. 1.

Перед проведением замеров нагрузка потребителя отключается. Подключение прибора СЕ-601 осуществляется до места установки токовых клещей для того чтобы собственное потребление прибора СЕ-601 не искажало измерения. Схема подключения прибора СЕ-601 к 3-х фазному прибору учёта включения аналогична. Токовые клещи устанавливаются на каждой фазе поочередно, а напряжение берется с той фазы, по которой производится замер. Согласно паспорта мощность, потребляемая цепью напряжения исследуемого счетчика СЕ 101, не превышает 9 В*А (0,8 Вт) при номинальном напряжении, нормальной температуре, номинальной частоте. На основании предложенной методики нами проводятся измерения потребляемой мощности счетчика с незаконно установленным модулем радио управления. Результаты измерений представлены в таблице №1.

Рис. 1. – Схема подключения прибора СЕ 601 для проведения измерений.

QF 1, QF 2 – автоматические выключатели, PW 1 – прибор учета электроэнергии потребителя, PW 2 – прибор CE-601, РA – токовые клещи.

Таблица №1

Значения тока, мощности потребления незаряженного и заряженного прибора учета электроэнергии.

| № п/п | Напряжение U, В | «Незаряженный» прибор учета |  | «Заряженный» прибор учета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I1, А | P1, Вт | I2, А | P2, Вт |
| 1 | 190 | 0,028 | 0,414 | 0,056 | 0,91 |
| 2 | 210 | 0,031 | 0,459 | 0,062 | 1,05 |
| 3 | 220 | 0,032 | 0,474 | 0,065 | 1,109 |
| 4 | 230 | 0,033 | 0,488 | 0,068 | 1,164 |

При увеличении напряжения сети возрастает значение потребляемого тока, мощности потребления «незаряженного» и «заряженного» прибора учета электроэнергии. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности измерения активной мощности прибора СЕ-601 равны ±1% (согласно паспортным данным).

На рисунке 2 представлена зависимость мощности Р1 «не заряженного» прибора учета (кривая 1), P2  «заряженного» прибора учета (кривая 2) от величины напряжения U.

Рис. 2. – Зависимость потребляемой мощности счетчиком электрической энергии СЕ 101 от величины напряжения сети

Значение мощности (собственное потребление счетчиком) «заряженного» прибора учета больше величины 0,8 Вт, что говорит о наличии в приборе учёта инородных (не заводских) устройств, потребляющих энергию. Также стоит уделить внимание и значению тока, которая составляет I=0,065А при напряжении сети 220 В. Как показывают практические замеры у не «заряженного» прибора учёта данная величина составляет обычно от 0,028А до 0,039А, при наличии не заводских встроенных устройств данный параметр возрастает почти в 2 раза (отклонения будут существенные).

Таким образом, данная методика позволяет:

- бороться с хищениями электроэнергии;

- без отсоединения проводов от счетчика (экономия времени) путем подключения прибора СЕ601 выявить «заряженные» приборы учёта.

Литература

- Воротницкий В.Э., Калинкина М.А., Апряткин В.Н. Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях энергоснабжающих организаций // Энергосбережение, 2000. №3. С. 53-56.

- Кабаков А. А., Попов А. А. Современное состояние проблемы расчёта и анализа потерь электроэнергии // Молодой ученый, 2017. №12. С. 56-58.

- Зуева В. Н., Белозерская Т. Ю. Расчет потерь электроэнергии в силовом трансформаторе // Научно-методический электронный журнал «Концепт», 2015. №2. С. 116–120.

- Воротницкий В. Э., Калинкина М. А., Комкова Е. В., Пятигор В. И. Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях. Динамика, структура, методы анализа и мероприятия // Энергосбережение, 2005. № 2. С. 90-94.

- Гибадуллин А.А. Модернизация электроэнергетики // Инженерный вестник Дона, 2012, №2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/797.

- Соснина Н.Е., Липужин А.И., Крюков В.Е. Перспективы внедрения гексагональных распределительных электрических сетей // Инженерный вестник Дона, 2013, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2033.

- Воротницкий В.Э., Заслонов С.В., Калинкина М.А., Паринов И.А., Туркина О.В. Методы и средства расчета, анализа и снижения потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям. М.: ДиалогЭлектро, 2006. 172 с.

- Шойимова С. П. Потери электроэнергии и способы борьбы с ними // Молодой ученый, 2015. №23. С. 278-280.

- Sioshansi R. Three-part auctions versus self-commitment in day-ahead electricity markets // Utilities Policy, №18. 2010. рр. 165-173.

- Cramton P. Using forward markets to improve electricity market design // Utilities Policy, №18. 2010. рр.195-200.

References

- Vorotnitskiy V.E., Kalinkina M.A., Apryatkin V.N. Energosberezhenie, 2000. №3. рр. 53-56.

- Kabakov A.A., Popov A.A. Molodoy uchenyy, 2017. №12. pp. 56-58.

- Zueva V.N., Belozerskaya T.Yu. Nauchno-metodicheskiy elektronnyy zhurnal «Kontsept», 2015. №2. pp. 116–120.

- Vorotnitskiy V. E., Kalinkina M. A., Komkova E. V., Pyatigor V. I. Energosberezhenie, 2005. № 2. рр. 90-94.

- Gibadullin A.A.  Inzhenernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/797.

- Sosnina N.E., Lipuzhin A.I., Kryukov V.E.  Inzhenernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2033.

- Vorotnitskiy V.E., Zaslonov S.V., Kalinkina M.A., Parinov I.A., Turkina O.V. Metody i sredstva rascheta, analiza i snizheniya poter' elektricheskoy energii pri ee peredache po elektricheskim setyam [Methods and tools for calculating, analyzing and reducing the loss of electrical energy when it is transmitted over electric grids]. M.: DialogElektro, 2006. 172 р.

- Shoyimova S. P. Molodoy uchenyy, 2015. №23. pp. 278-280.

- Sioshansi R. Utilities Policy, №18. 2010. рр. 165-173.

- Cramton P. Utilities Policy №18. 2010. рр.195-200.