Технико-экономическая оптимизация воздуховодов

А.И.Василенко1, А.А.Федосенко2

1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

2Донской государственный технический университет

Аннотация: В статье рассматривается способ оптимизации воздуховодов круглого поперечного сечения для систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Приводятся универсальные зависимости для определения оптимальных в технико-экономическом отношении диаметров поперечных сечений воздуховодов и скоростей движения воздуха в них. Показано, что оптимальная скорость воздуха на участке вентиляционной сети не зависит от местоположения участка относительно вентилятора системы. Приведены конкретные примеры определения оптимальных в технико-экономическом отношении диаметров воздуховодов и скоростей воздуха в них с использованием полученных зависимостей.

Ключевые слова: воздуховод, аэродинамический расчет, система вентиляции, система кондиционирования воздуха, технико-экономическая оптимизация, оптимальный диаметр, оптимальная скорость воздуха, энергосбережение, энергоэффективность, аэродинамическая эффективность.

В России 40% топлива и до 10% производимой электроэнергии тратится на обеспечение работы систем отопления, охлаждения, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий [1]. В общем энергопотреблении системами инженерно-технического обеспечения зданий значительная доля приходится на системы кондиционирования воздуха и вентиляции (СКВиВ) [2]. Зарубежная практика показывает, что в  современных зданиях СКВиВ потребляют более 40% от общей электрической мощности, потребной для жизнеобеспечения зданий [3-5]. В то же время с каждым годом увеличивается доля затрат на СКВиВ в общих затратах на строительство и эксплуатацию зданий, поэтому поиск решений, направленных на энергосбережение и оптимизацию СКВиВ приобретает в настоящее время важнейшее значение. Исследования по данной проблематике осуществляются в разных направлениях – повышение аэродинамической эффективности систем [6-8], совершенствованию алгоритмов управления СКВиВ [9], разработки эффективного и энергоэкономичного вентиляционного оборудования [10]. Одной из значимых задач в этой области является технико-экономическая оптимизация размеров поперечных сечений воздуховодов. Постановка задачи очевидна – с уменьшением размеров поперечных сечений воздуховодов уменьшается их стоимость, но увеличиваются потери давления воздуха и, следовательно, электропотребление вентилятором системы. Это дает основание предположить возможность поиска размеров поперечного сечения воздуховода, соответствующих технико-экономическому оптимуму затрат на устройство воздуховода и эксплуатационных расходов на электроэнергию, необходимую для транспортировки воздуха по данному воздуховоду.  Основы исследований в этом направлении оптимизации вентиляционных систем были заложены Л.Д. Богуславским, разработавшим способ оптимизации поперечных сечений воздуховодов по методу приведенных затрат [11].  Однако алгоритм данного метода не позволял получить общее аналитическое решение задачи. Кроме того, этот метод был разработан в конце ХХ века, до коренного изменения экономических реалий в России, поэтому его использование для оптимизации воздуховодов в настоящее время невозможно без внесения необходимых корректив.

Выделим произвольный участок вентиляционной системы и рассмотрим влияние вариации диаметра воздуховода на затраты по его устройству и эксплуатации. Отнесем данные затраты к 1 году эксплуатации вентиляционной системы.

Затраты на устройство воздуховода с круглой формой поперечного сечения, длиной l, м, отнесенные к 1 году его эксплуатации, См, руб./год, пропорциональны диаметру воздуховода, D, м, и равны

Cм=π⋅l⋅aм.с.⋅cм⋅D                                                                  (1)

где  – коэффициент, учитывающий увеличение затрат на устройство воздуховода из-за наличия фасонных деталей на рассматриваемом участке вентиляционной системы; см, руб/м2∙год - затраты на устройство воздуховода, отнесенные к 1 м2 его поверхности и к одному году эксплуатации,

Годовые затраты на электроэнергию, , кВт час/год, необходимую для транспортировки заданного объемного расхода воздуха, L, м3/с, по рассматриваемому участку воздуховода, равны

Сэл=Nэл⋅n⋅cэл⋅bм.с.=L⋅ΔPη⋅103n⋅сэл⋅bм.с.                                           (2)

где Nэл  - электрическая мощность, потребляемая электродвигателем вентилятора, кВт; ∆Р   – потери давления воздуха в воздуховоде, Па; n  - число часов работы вентиляционной установки в год, час/год; сэл  -  стоимость электроэнергии, руб/кВт∙час; bм.с. – коэффициент, учитывающий потери давления воздуха в местных сопротивлениях на участке; η  - интегральный кпд вентилятора.

Зависимость (2) приводится к виду:

Сэл= 8λη⋅π2bм.с.⋅L3⋅ρ⋅l⋅n⋅сэл⋅10−3⋅D−5                                          (3)

где ρ – плотность воздуха, кг/м3.

Общие, отнесенные к 1 году, затраты на устройство и эксплуатацию воздуховода на участке, С, руб/год, c учетом (1) и (3) равны:

C=π⋅l⋅aм.с.⋅см⋅D + 8λη⋅π2bм.с.⋅L3⋅ρ⋅l⋅n⋅сэл⋅10−3⋅D−5            (4)

Из анализа таблиц аэродинамического расчета воздуховодов нами установлено, что вариация диаметров воздуховодов не приводит к значимым изменениям коэффициента трения   при условии L =const  и диапазоне изменения скоростей воздуха в воздуховоде от 3,0 до 12,0 м/с. Это позволяет при вариации диаметра воздуховода рассматривать последнюю зависимость как функцию одной переменной С=f(D).

С учетом этого минимум функции (4) соответствует оптимальному в технико-экономическом отношении диаметру воздуховода, , м, который определяется двумя условиями:

∂(C)∂(D)=0;     ∂2(С)∂(D)2>0

∂(C)∂(D)=π⋅l⋅aм.с.⋅см + 40λη⋅π2bм.с.⋅L3⋅ρ⋅l⋅n⋅сэл⋅10−3⋅D−6=0.

Из последней зависимости:

Dопт=Lπ12⋅40⋅ρ⋅λ⋅bм.с.⋅n⋅cэл⋅10−3aм.с.⋅η⋅см16                                    (5)

Проверка вида экстремума:

∂2С∂D2=280⋅λ⋅bм.с.⋅L3⋅ρ⋅l⋅n⋅10−3⋅D−7ηπ2>0

Следовательно, Dопт., определенный по формуле (5), соответствует минимуму выражения (4)

Оптимальная скорость движения воздуха в воздуховоде, wопт, м/с,  соответствующая его оптимальному диаметру, равна:

wопт=11,84ам.с.⋅η⋅смbм.с.⋅λ⋅ρ⋅n⋅cэл13=11,84⋅А13                                 (6)

Комплекс А в формуле (6) объединяет аэродинамические и технико-экономические характеристики прямолинейного воздуховода и местных сопротивлений на участке вентиляционной сети. Функция wопт = f(А) в графическом виде представлена на рис. 1.

Необходимо отметить, что в зависимость (6) не входит объемный расход воздуха на участке, поэтому данная зависимость носит универсальный характер и применима для любого участка, независимо от его местоположения в вентиляционной системе.

Вид зависимостей (5) и (6) позволяет включить их в компьютерные программы аэродинамического расчета воздуховодов.

Конкретизируем полученные результаты на практическом примере.

Определим значения Dопт  и wопт для воздуховода вентиляционной системы при следующих исходных параметрах: L = 3600 м3/час; =0,017; =5,0 руб/кВтчас;  = 0,75; см = 200 руб/м2год; bм.с.= 1,5; = 1,3; ρ = 1,2 кг/м3.

Рассмотрим два варианта эксплуатационного режима системы:

а) при круглосуточной работе вентиляционной системы:

n =8760 час/ год, Dопт=0,455 м,   А=0,145; и wопт = 6,2 м/с.

б) при работе вентиляционной системы 12 часов в сутки:

n = 4380 час/год, Dопт=0,400 м; А =0,290; wопт = 7,8 м/с.

Рис. 1. - График зависимости  wопт = f(А)

Выводы:

Технико-экономические характеристики вентиляционной системы и режим ее эксплуатации оказывают существенное влияние на величину оптимальной скорости воздуха в воздуховодах. Повышение затрат на устройство воздуховодов, уменьшение часов работы вентиляционной системы в сутки, снижение доли затрат на фасонные части воздуховодов, уменьшение стоимости электроэнергии приводят к увеличению wопт. и, соответственно, к уменьшению Dопт.

Литература

- Кокорин О.Я. Энергосбережение в системах отопления, вентиляции, кондиционирования. М.: Издательство АСВ, 2013. 256 с.

- Абрамян С.Г., Матвийчук Т.А. К вопросу энергетической эффективности зданий и сооружений // Инженерный вестник Дона, 2017, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2017/3993/.

3.  K. F. Fong, V. I. Hanby, and T. T. Chow, - HVAC system optimization forenergy management by evolutionary programming//Energy Build., vol. 38, no.3, pp. 220 –231, 2006.

4. E. Mathews, C. Botha, D. Arndt, and A. Malan, - HVAC control strategies to enhance comfort and minimise energy usage // Energy Build., vol. 33, no. 8, pp. 853 – 863, 2001.

5. Wong Kwok Wai Johnny. Development o f Selection Evaluation and System Intelligence Analytic Models for the Intelligent Building Control Systems, Hong Kong Polytechnic University, 2007. – 414 p.

6.Караджи В.Г., Московко Ю.Г. Способы увеличения аэродинамической эффективности вентиляционных систем //АВОК, 2009, №5. С. 28.

- Галкина Н.И. КПД систем вентиляции // Инженерный вестник Дона, 2017, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N2y2017/4106.

- Василенко А.И. Исследование параметров работы вентилятора в термически нестационарной вентиляционной системе // Инженерный вестник Дона, 2017, № 4: URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2017/4397.

9. Нгуен Суан Мань. Алгоритм управления подсистемой отопления, вентиляции и кондиционирования в составе интеллектуального управления зданием// Инженерный вестник Дона, 2015, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3178.

10. Гвоздков А.Н., Суслова О.Ю., Авдонин А.В., Викстрем А.А. Разработка современных энергоэффективных воздухоприготовительных центров систем кондиционирования воздуха и вентиляции // Инженерный вестник Дона, 2017, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N2y2017/4195.

11. Богуславский Л.Д. Экономика теплоснабжения и вентиляции. М.: Стройиздат, 1988. - 351 с.

References

- Kokorin O.Ja. Jenergosberezhenie v sistemah otoplenija, ventiljacii, kondicionirovanija [Energy saving in heating, ventilation, air conditioning systems]. M.: Izdatel'stvo ASV, 2013. 319 р.

- Abramjan S.G., Matvijchuk T.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus). 2017. №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2017/3993/.

- K. F. Fong, V. I. Hanby, and T. T. Chow, Energy Build., vol. 38, no.3, pp. 220 –231, 2006.

- E. Mathews, C. Botha, D. Energy Build., vol. 33, no. 8, pp. 853 – 863, 2001.

- Wong Kwok Wai Johnny. Development o f Selection Evaluation and System Intelligence Analytic Models for the Intelligent Building Control Systems, Hong Kong Polytechnic University, 2007. 414 p.

- Karadzhi V.G., Moskovko Ju.G. Sposoby uvelichenija ajerodinamicheskoj effektivnos ti ventiljacionnyh system [Ways to increase aerodynamic effectiveness of ven tilation systems]. AVOK. 2009, № 5. р. 28.

- Galkina N.I. Inženernyj vestnik Dona (Rus). 2017. №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine /archive/N2y2017/4106/.

- Vasilenko A.I. Inženernyj vestnik Dona (Rus). 2017. №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine /archive/N4y2017/4397/.

- Nguyen Xuan Manh. Inženernyj vestnik Dona (Rus). 2015. №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3178.

- Gvozdkov A.N. Suslova O.Y. Avdonin A.V. Vikstrem A.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2017, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N2y2017/4195.

- Boguslavskyi L.D. Ekonomika teglosnabjenija i ventiljacii [The economy of heat supply and ventilation]. M.: Stroiizdat, 1988.  351 p.